## Exergy
key | REF | T1180 | ETG87 | ECMP83 | RP84 | PINCH10 | CGAMR
B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B2 | 28.511 | 29.338 | 29.096 | 29.063 | 28.311 | 28.511 | 28.511
B3 | 47.246 | 47.84 | 48.499 | 47.89 | 47.364 | 47.246 | 47.246
B4 | 104.268 | 105.253 | 106.398 | 105.588 | 104.389 | 104.268 | 104.268
B5 | 40.496 | 40.502 | 41.747 | 41.009 | 40.84 | 40.496 | 40.496
B6 | 19.557 | 19.815 | 20.064 | 19.986 | 19.532 | 19.557 | 19.557
B7 | 2.092 | 2.207 | 2.116 | 2.087 | 2.11 | 2.186 | 19.557
B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B9 | 12.626 | 12.745 | 12.97 | 12.931 | 12.599 | 12.512 | 0
NG | 82.711 | 83.674 | 83.964 | 83.688 | 82.711 | 82.711 | 82.711
WC | 31.096 | 31.998 | 31.734 | 31.87 | 30.891 | 31.096 | 31.096
WT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
QG | 2.092 | 2.207 | 2.116 | 2.087 | 2.11 | 2.186 | 19.557

## Index
State | Description
REF | Reference State
T1180 | Temperature Gases Turbine 1180 C
ETG87 | Turbine Efficiency 87%
ECMP83 | Compressor Effciency 83%
RP84 | Pressure Ratio 8.4
PINCH10 | Pinch HRSG 10
CGAMR | Plant bypass HRSG

## REF
key | P (bar) | T (°C) | H (kJ/kg) | s (kJ/kg K) | m (kg/s) | B (kW)
B1 | 1.013 | 25 | 0 | 0 | 103.3 | 0
B2 | 8.634 | 325 | 301.2 | 0.08398 | 103.3 | 28511
B3 | 8.202 | 634.3 | 611.8 | 0.5173 | 103.3 | 47246
B4 | 7.792 | 1200 | 1375 | 1.277 | 104.9 | 104268
B5 | 1.099 | 702.3 | 792.4 | 1.363 | 104.9 | 40496
B6 | 1.066 | 441 | 486.7 | 1.007 | 104.9 | 19557
B7 | 1.013 | 137.5 | 131.6 | 0.3745 | 104.9 | 2092
B8 | 1.013 | 25 | 104.8 | 0.3669 | 13.83 | 0
B9 | 20 | 212.4 | 2799 | 6.34 | 13.83 | 12626
NG |  |  |  |  | 1.654 | 82711
WC | [5 empty] | 31096
WT | [5 empty] | 30000
QG | [5 empty] | 2092

## T1180
key | P (bar) | T (°C) | H (kJ/kg) | s (kJ/kg K) | m (kg/s) | B (kW)
B1 | 1.013 | 25 | 0 | 0 | 106.3 | 0
B2 | 8.634 | 325 | 301.2 | 0.08398 | 106.3 | 29338
B3 | 8.202 | 623.5 | 600.9 | 0.5052 | 106.3 | 47840
B4 | 7.792 | 1180 | 1351 | 1.262 | 107.9 | 105253
B5 | 1.099 | 689 | 776.9 | 1.347 | 107.9 | 40502
B6 | 1.066 | 436.8 | 481.8 | 1 | 107.9 | 19815
B7 | 1.013 | 139 | 133.4 | 0.379 | 107.9 | 2207
B8 | 1.013 | 25 | 104.8 | 0.3669 | 13.96 | 0
B9 | 20 | 212.4 | 2799 | 6.34 | 13.96 | 12745
NG |  |  |  |  | 1.673 | 83674
WC | [5 empty] | 31998
WT | [5 empty] | 30000
QG | [5 empty] | 2207

## ETG87
key | P (bar) | T (°C) | H (kJ/kg) | s (kJ/kg K) | m (kg/s) | B (kW)
B1 | 1.013 | 25 | 0 | 0 | 105.4 | 0
B2 | 8.634 | 325 | 301.2 | 0.08398 | 105.4 | 29096
B3 | 8.202 | 638.3 | 615.8 | 0.5217 | 105.4 | 48499
B4 | 7.792 | 1200 | 1375 | 1.277 | 107.1 | 106398
B5 | 1.099 | 707.1 | 798.1 | 1.369 | 107.1 | 41747
B6 | 1.066 | 442.4 | 488.4 | 1.009 | 107.1 | 20064
B7 | 1.013 | 136.9 | 131 | 0.373 | 107.1 | 2116
B8 | 1.013 | 25 | 104.8 | 0.3669 | 14.2 | 0
B9 | 20 | 212.4 | 2799 | 6.34 | 14.2 | 12970
NG |  |  |  |  | 1.679 | 83964
WC | [5 empty] | 31734
WT | [5 empty] | 30000
QG | [5 empty] | 2116

## ECMP83
key | P (bar) | T (°C) | H (kJ/kg) | s (kJ/kg K) | m (kg/s) | B (kW)
B1 | 1.013 | 25 | 0 | 0 | 104.6 | 0
B2 | 8.634 | 328.6 | 304.8 | 0.09003 | 104.6 | 29063
B3 | 8.202 | 635 | 612.4 | 0.518 | 104.6 | 47890
B4 | 7.792 | 1200 | 1375 | 1.277 | 106.2 | 105588
B5 | 1.099 | 702.3 | 792.4 | 1.363 | 106.2 | 41009
B6 | 1.066 | 443.5 | 489.6 | 1.011 | 106.2 | 19986
B7 | 1.013 | 136.6 | 130.5 | 0.3719 | 106.2 | 2087
B8 | 1.013 | 25 | 104.8 | 0.3669 | 14.16 | 0
B9 | 20 | 212.4 | 2799 | 6.34 | 14.16 | 12931
NG |  |  |  |  | 1.674 | 83688
WC | [5 empty] | 31870
WT | [5 empty] | 30000
QG | [5 empty] | 2087

## RP84
key | P (bar) | T (°C) | H (kJ/kg) | s (kJ/kg K) | m (kg/s) | B (kW)
B1 | 1.013 | 25 | 0 | 0 | 103.5 | 0
B2 | 8.509 | 322.2 | 298.4 | 0.08358 | 103.5 | 28311
B3 | 8.084 | 636.2 | 613.7 | 0.5235 | 103.5 | 47364
B4 | 7.68 | 1200 | 1375 | 1.282 | 105.2 | 104389
B5 | 1.099 | 705.1 | 795.8 | 1.366 | 105.2 | 40840
B6 | 1.066 | 439.9 | 485.5 | 1.005 | 105.2 | 19532
B7 | 1.013 | 137.9 | 132.1 | 0.3756 | 105.2 | 2110
B8 | 1.013 | 25 | 104.8 | 0.3669 | 13.8 | 0
B9 | 20 | 212.4 | 2799 | 6.34 | 13.8 | 12599
NG |  |  |  |  | 1.654 | 82711
WC | [5 empty] | 30891
WT | [5 empty] | 30000
QG | [5 empty] | 2110

## PINCH10
key | P (bar) | T (°C) | H (kJ/kg) | s (kJ/kg K) | m (kg/s) | B (kW)
B1 | 1.013 | 25 | 0 | 0 | 103.3 | 0
B2 | 8.634 | 325 | 301.2 | 0.08398 | 103.3 | 28511
B3 | 8.202 | 634.3 | 611.8 | 0.5173 | 103.3 | 47246
B4 | 7.792 | 1200 | 1375 | 1.277 | 104.9 | 104268
B5 | 1.099 | 702.3 | 792.4 | 1.363 | 104.9 | 40496
B6 | 1.066 | 441 | 486.7 | 1.007 | 104.9 | 19557
B7 | 1.013 | 140.2 | 134.8 | 0.3824 | 104.9 | 2186
B8 | 1.013 | 25 | 104.8 | 0.3669 | 13.7 | 0
B9 | 20 | 212.4 | 2799 | 6.34 | 13.7 | 12512
NG |  |  |  |  | 1.654 | 82711
WC | [5 empty] | 31096
WT | [5 empty] | 30000
QG | [5 empty] | 2186