## Exergy
key | Reference | ETV89 | ALT97 | CND8 | T490
B1 | 119669 | 120857 | 120916 | 121830 | 119366
B2 | 72941 | 73841 | 73701 | 74258 | 72842
B3 | 62368 | 63159 | 63018 | 63494 | 62376
B4 | 81615 | 82454 | 82466 | 83089 | 82209
B5 | 54430 | 55082 | 54997 | 55834 | 54836
B6 | 7492 | 7599 | 7570 | 10159 | 7548
B7 | 105.4 | 106.5 | 106.5 | 193.9 | 106.2
B8 | 130.1 | 131.5 | 131.5 | 219.3 | 131.1
B9 | 7205 | 7276 | 7280 | 7335 | 7268
B10 | 8158 | 8239 | 8243 | 8305 | 8238
B11 | 16346 | 16508 | 16516 | 16641 | 16495
B12 | 11581 | 11695 | 11702 | 11790 | 11684
B13 | 2207 | 2224 | 2230 | 2247 | 2246
B14 | 8580 | 8677 | 8669 | 8315 | 8632
GN | 286333 | 288733 | 289318 | 291505 | 287575
WTA1 | 33159 | 33116 | 33505 | 33758 | 32843
WTA2 | 9893 | 9926 | 9996 | 10071 | 9784
WTB1 | 17639 | 17622 | 17823 | 17958 | 17767
WTB2 | 42466 | 42504 | 42909 | 41391 | 42784
WP1 | 28.84 | 29.14 | 29.14 | 29.49 | 29.05
WP2 | 1065 | 1076 | 1076 | 1084 | 1085
WN | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
QC | 7386.6 | 7492.5 | 7463.5 | 9965.1 | 7441.8

## Index
State | Description
Reference | Reference State
ETV89 | Turbines efficiency 89%
ALT97 | Generator efficiency 97%
CND8 | Condenser Pressure 0.08 bar
T490 | Temperature main steam 490

## Reference
key | p (bar) | T (°C) | h (kJ/kg) | s (kJ/kg K) | m (kg/s) | B (kW)
B1 | 100 | 500 | 3374 | 6.597 | 82.93 | 119669
B2 | 20 | 279.4 | 2974 | 6.679 | 71.57 | 72941
B3 | 10 | 203.6 | 2836 | 6.711 | 71.57 | 62368
B4 | 10 | 450 | 3371 | 7.618 | 71.57 | 81615
B5 | 4 | 328.1 | 3124 | 7.664 | 61.82 | 54430
B6 | 0.06 | 36.17 | 2437 | 7.911 | 61.82 | 7492
B7 | 0.06 | 36.17 | 151.5 | 0.5208 | 61.82 | 105.4
B8 | 4 | 36.19 | 151.9 | 0.521 | 61.82 | 130.1
B9 | 4 | 143.6 | 604.9 | 1.777 | 82.93 | 7205
B10 | 105 | 145.1 | 617.7 | 1.782 | 82.93 | 8158
B11 | 105 | 210 | 900.8 | 2.41 | 82.93 | 16346
B12 | 20 | 279.4 | 2974 | 6.679 | 11.36 | 11581
B13 | 20 | 212.4 | 908.7 | 2.447 | 11.36 | 2207
B14 | 4 | 328.1 | 3124 | 7.664 | 9.745 | 8580
GN |  |  |  |  | 5.727 | 286333
WTA1 | [5 empty] | 33159
WTA2 | [5 empty] | 9893
WTB1 | [5 empty] | 17639
WTB2 | [5 empty] | 42466
WP1 | [5 empty] | 28.84
WP2 | [5 empty] | 1065
WN | [5 empty] | 100000
QC | [5 empty] | 7386

## ETV89
key | p (bar) | T (°C) | h (kJ/kg) | s (kJ/kg K) | m (kg/s) | B (kW)
B1 | 100 | 500 | 3374 | 6.597 | 83.76 | 120857
B2 | 20 | 281.3 | 2979 | 6.687 | 72.3 | 73841
B3 | 10 | 205.9 | 2841 | 6.723 | 72.3 | 63159
B4 | 10 | 450 | 3371 | 7.618 | 72.3 | 82454
B5 | 4 | 329.5 | 3127 | 7.669 | 62.46 | 55082
B6 | 0.06 | 36.17 | 2447 | 7.941 | 62.46 | 7599
B7 | 0.06 | 36.17 | 151.5 | 0.5208 | 62.46 | 106.5
B8 | 4 | 36.19 | 151.9 | 0.521 | 62.46 | 131.5
B9 | 4 | 143.6 | 604.9 | 1.777 | 83.76 | 7276
B10 | 105 | 145.1 | 617.7 | 1.782 | 83.76 | 8239
B11 | 105 | 210 | 900.8 | 2.41 | 83.76 | 16508
B12 | 20 | 281.3 | 2979 | 6.687 | 11.45 | 11695
B13 | 20 | 212.4 | 908.7 | 2.447 | 11.45 | 2224
B14 | 4 | 329.5 | 3127 | 7.669 | 9.839 | 8677
GN |  |  |  |  | 5.775 | 288733
WTA1 | [5 empty] | 33116
WTA2 | [5 empty] | 9926
WTB1 | [5 empty] | 17622
WTB2 | [5 empty] | 42504
WP1 | [5 empty] | 29.14
WP2 | [5 empty] | 1076
WN | [5 empty] | 100000
QC | [5 empty] | 7493

## ALT97
key | p (bar) | T (°C) | h (kJ/kg) | s (kJ/kg K) | m (kg/s) | B (kW)
B1 | 100 | 500 | 3374 | 6.597 | 83.8 | 120916
B2 | 20 | 279.4 | 2974 | 6.679 | 72.31 | 73701
B3 | 10 | 203.6 | 2836 | 6.711 | 72.31 | 63018
B4 | 10 | 450 | 3371 | 7.618 | 72.31 | 82466
B5 | 4 | 328.1 | 3124 | 7.664 | 62.47 | 54997
B6 | 0.06 | 36.17 | 2437 | 7.911 | 62.47 | 7570
B7 | 0.06 | 36.17 | 151.5 | 0.5208 | 62.47 | 106.5
B8 | 4 | 36.19 | 151.9 | 0.521 | 62.47 | 131.5
B9 | 4 | 143.6 | 604.9 | 1.777 | 83.8 | 7280
B10 | 105 | 145.1 | 617.7 | 1.782 | 83.8 | 8243
B11 | 105 | 210 | 900.8 | 2.41 | 83.8 | 16516
B12 | 20 | 279.4 | 2974 | 6.679 | 11.48 | 11702
B13 | 20 | 212.4 | 908.7 | 2.447 | 11.48 | 2230
B14 | 4 | 328.1 | 3124 | 7.664 | 9.847 | 8669
GN |  |  |  |  | 5.786 | 289318
WTA1 | [5 empty] | 33505
WTA2 | [5 empty] | 9996
WTB1 | [5 empty] | 17823
WTB2 | [5 empty] | 42909
WP1 | [5 empty] | 29.14
WP2 | [5 empty] | 1076
WN | [5 empty] | 100000
QC | [5 empty] | 7463

## CND8
key | p (bar) | T (°C) | h (kJ/kg) | s (kJ/kg K) | m (kg/s) | B (kW)
B1 | 100 | 500 | 3374 | 6.597 | 84.43 | 121830
B2 | 20 | 279.4 | 2974 | 6.679 | 72.86 | 74258
B3 | 10 | 203.6 | 2836 | 6.711 | 72.86 | 63494
B4 | 10 | 450 | 3371 | 7.618 | 72.86 | 83089
B5 | 4 | 328.1 | 3124 | 7.664 | 63.42 | 55834
B6 | 0.08 | 41.52 | 2472 | 7.895 | 63.42 | 10159
B7 | 0.08 | 41.52 | 173.9 | 0.5925 | 63.42 | 193.9
B8 | 4 | 41.55 | 174.3 | 0.5927 | 63.42 | 219.3
B9 | 4 | 143.6 | 604.9 | 1.777 | 84.43 | 7335
B10 | 105 | 145.1 | 617.7 | 1.782 | 84.43 | 8305
B11 | 105 | 210 | 900.8 | 2.41 | 84.43 | 16641
B12 | 20 | 279.4 | 2974 | 6.679 | 11.57 | 11790
B13 | 20 | 212.4 | 908.7 | 2.447 | 11.57 | 2247
B14 | 4 | 328.1 | 3124 | 7.664 | 9.444 | 8315
GN |  |  |  |  | 5.83 | 291505
WTA1 | [5 empty] | 33758
WTA2 | [5 empty] | 10071
WTB1 | [5 empty] | 17958
WTB2 | [5 empty] | 41391
WP1 | [5 empty] | 29.49
WP2 | [5 empty] | 1084
WN | [5 empty] | 100000
QC | [5 empty] | 9965

## T490
key | p (bar) | T (°C) | h (kJ/kg) | s (kJ/kg K) | m (kg/s) | B (kW)
B1 | 100 | 490 | 3348 | 6.563 | 83.65 | 119366
B2 | 20 | 271.6 | 2955 | 6.645 | 72.09 | 72842
B3 | 10 | 196.8 | 2820 | 6.677 | 72.09 | 62376
B4 | 10 | 450 | 3371 | 7.618 | 72.09 | 82209
B5 | 4 | 328.1 | 3124 | 7.664 | 62.29 | 54836
B6 | 0.06 | 36.17 | 2437 | 7.911 | 62.29 | 7548
B7 | 0.06 | 36.17 | 151.5 | 0.5208 | 62.29 | 106.2
B8 | 4 | 36.19 | 151.9 | 0.521 | 62.29 | 131.1
B9 | 4 | 143.6 | 604.9 | 1.777 | 83.65 | 7268
B10 | 106 | 145.1 | 617.9 | 1.782 | 83.65 | 8238
B11 | 106 | 210 | 900.8 | 2.41 | 83.65 | 16495
B12 | 20 | 271.6 | 2955 | 6.645 | 11.56 | 11684
B13 | 20 | 212.4 | 908.7 | 2.447 | 11.56 | 2246
B14 | 4 | 328.1 | 3124 | 7.664 | 9.804 | 8632
GN |  |  |  |  | 5.752 | 287575
WTA1 | [5 empty] | 32843
WTA2 | [5 empty] | 9784
WTB1 | [5 empty] | 17767
WTB2 | [5 empty] | 42784
WP1 | [5 empty] | 29.05
WP2 | [5 empty] | 1085
WN | [5 empty] | 100000
QC | [5 empty] | 7441